MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Pró-reitoria de Administração

Diretoria de Administração e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A REFORMA DA COBERTURA DA TORRE NORTE DO CAMPUS PORTO ALEGRE

MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial trata-se de uma reforma de cobertura e tem por objetivo descrever cada item da planilha orçamentaria, conforme segue a seguir.

0. GENERALIDADES

As presentes especificações referem-se à Reforma da cobertura da torre norte do Campus Porto Alegre, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito à rua Cel. Vicente, nº 281 ,centro histórico em Porto Alegre - RS.

Contemplam os trabalhos a serem executados: Serviços iniciais, demolições, coberturas; Limpeza da obra e Serviços Complementares.

Os serviços serão executados por profissionais de primeira categoria, de acordo com as normas técnicas reconhecidas e aprovadas.

Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo os requisitos das Especificações Brasileiras. Serão considerados como similares os materiais que apresentarem as mesmas características e propriedades que os materiais especificados, cabendo à Contratada a prova das mesmas por instituição idônea.

Todas as despesas legais, tais como: emolumentos, taxas eventuais, registro em cartório referente à obra, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada. Impostos Federais, Estaduais ou Municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados.

As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, serão de sua responsabilidade.

Embora o IFRS – Campus Porto Alegre possa fornecer local para depósito dos materiais, a guarda dos mesmos ficará sob responsabilidade total da Empreiteira.

O acesso de material às reformas, bem como o acesso de pessoal será pela entrada principal do prédio do campus.

O transporte externo ou interno deverá ser feito, obrigatoriamente, durante o expediente normal do IFRS, devendo o horário de serviço da contratada observar o mesmo determinado para os funcionários do IFRS. Em caso contrário, deverá ser precedido de prévia solicitação e autorização da Administração do IFRS.

O fornecimento de máquinas, andaimes e ferramentas serão de responsabilidade da Contratada.

Administração da Obra

Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da Contratada, funcionário desta, o qual ficará responsável, a nível de operários, pelos mesmos e será à exceção dos Engenheiros ou Titulares da Contratada, a única pessoa autorizada a estabelecer contatos com a Fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a realização dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificação dos mesmos.

Além dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e transeuntes.

A mesma deverá propiciar a todos os seus funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8, NR-10 e NR-18 e especialmente a NR35, sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.

Em obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos:

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete específico.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

- Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene;

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.

- Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

Caberá à CONTRATADA a montagem de andaimes e passarelas do tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total segurança aos funcionários que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

É obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes.

Cabe a contratada propor um plano de manejo e descida/içamento de materiais até o 10ª andar através de elevador/talha e apresentar a fiscalização. A empresa também deverá colocar/fixar proteção externa aos beirais e cordão de segurança em todo perímetro enquanto houver realização de atividade na cobertura. Ressaltamos que tudo deverá estar conforme a legislação exige bem como recomendações do Ministério do Trabalho.

Cabe a contratada fornece todo o equipamento e dar as condições necessárias atendendo as exigências do Ministério do Trabalho especialmente ao que tange a NR-35, fazendo a inspeção prévia para verificar os ganchos para cabo de segurança (se caso não houver instalá-los nos pontos necessários), atentar aos dimensionamentos, cordas guias, etc. Outra questão é o uso do pranchão (plataforma pedonal) metálico para caminhamento sobre a cobertura.

Remoções

Os materiais removidos, que possam vir a ser reaproveitados, separados e serão entregues ao IFRS. Na impossibilidade de fazê-lo, a Contratada deverá solicitar a constatação do fato à fiscalização sob a pena da reposição dos mesmos por conta da Contratada.

Serão previstos serviços de remoções de forro em madeira e PVC nos locais indicados no projeto, além da remoção das instalações elétricas existentes. Na cobertura os equipamentos instalados serão removidos e reinstalados na nova plataforma.

Será reinstalado as condensadoras de ar condicionado em plataforma suspensa metálica com guarda corpo afim de melhorar o acesso a manutenção na cobertura.

Será necessária a retirada do telhado composto por telha fibrocimento com manta, bem como remoção das cumeeiras e calhas para posterior execução do telhado com telhas metálicas.

A CONTRATADA deverá manter particular atenção para o cumprimento de procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

A fim de proteger revestimentos e esquadrias prevê-se a utilização de lona plástica onde se fizer necessário.

Caberá à CONTRATADA o destino final adequado para os resíduos da obra.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares contemplam as medidas necessárias para trânsito de materiais e medidas de trabalho adotados para trabalhos em altura.

A tomada e empréstimo da ligação da luz deverão atender aos padrões exigidos pelas normas e o gasto deverá ser ressarcido ao IFRS. Sua instalação será de responsabilidade da Contratada. Os custos referentes ao consumo mensal serão anotados num medidor a parte instalado num quadro da obra durante o período de execução da obra, bem como o desligamento ao final desta, serão de responsabilidade da empresa Contratada.

As instalações sanitárias provisórias da obra serão cedidas no âmbito comum do IFRS onde o local apropriado para uso será indicado pela administração. Sua manutenção deverá garantir condições de higiene satisfatórias de acordo com as exigências da saúde pública e atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Será de responsabilidade da Contratada a locação de um container para armazenamento do material e ferramentas que serão utilizados para a execução da obra em local a ser definido pela administração, possivelmente o uso do estacionamento do prédio anexo.

A Contratada colocará uma placa para identificação da obra em execução, conforme padrão definido pelo IFRS. Deverá ser disposta em local visível.

Contempla também nos serviços preliminares e toda mobilização necessária para este tipo de serviço.

- DEMOLIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

No local onde já está previamente demarcado como sendo torre norte será executada a retirada de todo material que será inutilizável e descartado da cobertura. O mesmo local que será reformado está identificado no projeto arquitetônico.

  - RETIRADA DE CALHAS E DESCIDAS PLUVIAIS E SUBSTITUIÇÕES

Compreende a execução da identificação e de todos os pontos de coleta de água da chuva, alguns serão reutilizados, outros serão definitivamente excluídos e tampados e isolados. As descidas de pluviais serão exclusivamente coletadas sentido pátio interno por meio de captações e descidas externas ao prédio e não mais internamente como é atualmente. A fixação dos tubos será por meio de um shaft externo com passagens das tubulações escoradas por chapas metálicas perfuradas presas em uma reentrância do prédio ou local mais abrigado da irradiação solar. Conforme especificações de projeto e determinações das Normas Técnicas.

- COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas com eletrodo revestido E 7018, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, parafusos e porcas ASTM A325 – Tipo 1, em conformidade com as indicações no projeto disponibilizado.

Todo o processo de produção e montagem da estrutura de aço deverá ser executado de acordo com as seguintes normas:

- NB5 – Carregamento em edificações.

- NBR 8800 – Cálculo e execução de estruturas de aço.

- NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 6120 – Cargas para cálculo de estruturas.

- NBR 5884/6657 – Perfis soldados.

- NBR 6355-PNB 143 – Perfis em chapa dobrada.

Compreende a execução de todo serviço e de seus complementos, conforme especificações de projeto e determinações das Normas Técnicas.

A cobertura será em forma de uma água conforme projeto.

A cobertura terá estrutura de aço metálica obedecendo à disposição indicada nos projetos. A cor da estrutura deverá ser branca.

3.1.1 TRELIÇAS/TESOURAS

Tesoura tipo 1 - executada com chapas em perfil “U” dobradas de 100x50mm c/ 3.80mm p/ banzo superior 100x40 c/3.42mm para banzo inferior, 100x40 c/2,65 mm para diagonais e 90x25 c/2,65mm para montantes todos ASTM A36, formando a tesoura em treliça única com rebaixo para caimento 5%. Tesouras espaçadas a cada 4,00 m aproximadamente. Sob as tesouras junção de 5 terças espaçadas equidistantes sendo esta medida < 2,60m. Às terças serão em perfil U enrijecidas 100X50X17 c/ 3.0mm.

Tesoura tipo 2 - executada com chapas em perfil “U” dobradas de 175x55mm c/ 6.00mm p/ banzo superior 100x50 c/4.76mm para banzo inferior, 90x40 c/3.00 mm para diagonais e 90x25 c/2,65mm para montantes todos ASTM A36, formando a tesoura em treliça única com rebaixo para caimento 5%.

Executada com guias previamente confeccionadas e fornecidas pré- pintadas.

3.1.2 APOIOS

Utilização dos mochos da estrutura existente como base de apoio as tesouras bi apoiadas formando o telhado de uma água. A altura mínima livre aceita no 10ª andar será de 2,30m abaixo da treliça.

Os reforços se necessários deverão ser considerados sejam eles em chapa metálica na base, fixações laterais ou outra solução a ser adotada;

3.1.3 FIXAÇÕES

Será utilizado parafusos chumbadores 3/8” x 2. 3/4” de fixação  tipo “parabolt” normal, químico ou jaquetado dentre outras soluções adotadas. Parafusos de união sextavado de 5/8” x 7/8” ASTM 325 tipo 1, com porcas e arruelas compatíveis (apoios e junções na tesoura tipo2).

As junções de telha terão parafusos de costura ¼-14x7/8” a cada 40 cm. A quantidade mínima de parafusos de fixação 12-14x3.1/4” por telha por terça é de 5 parafusos específicos para telha sanduíche e de acordo com recomendações de fabricantes reconhecidos no mercado nacional.

A Contratada deverá fornecer à Fiscalização, ART de execução e montagem da estrutura metálica.

3.1.4 CALHAS NOVAS E DESCIDAS PLUVIAIS

Será utilizado uma descida de pluvial por orientação cardeal, o sistema deverá ser constituído de calhas coletoras com saída externa para que possa escoar pelo tubo de queda espessura de diâmetro mínimo 100 mm que será fixo em guias metálicas apropriadas em toda extensão até o térreo para coleta à rua.

Nas mudanças de direção haverá calhas entre encontros de telhas direcionadas a captação.

  - PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

Todos os perfis metálicos galvanizados serão previamente pintados com super galvite e zarcão cromo duas demãos e uma demão de esmalte sintético Premium, após a instalação no local e limpeza mecânica, deverão receber uma demão de tinta esmalte brilhante padrão marca Suvinil ou equivalente para acabamento final.

  - TELHA

As telhas deverão ser metálicas de material incombustível, deverá ser executado o telhado em telhas termo acústicas trapezoidal espessura 0.50mm, tipo sanduíche, isolamento em EPS F1 com espessura de 30 mm – na cor branca em ambas faces.

Caracterização e Dimensões do Material: Telhas tp-40 de aço pós-pintado com pintura eletrostática na cor branca em ambas as faces. As dimensões serão 980mm a 1020mm (largura útil) x 67mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)

Sequência de execução:  A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até o ponto mais alto. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha.

O transpasse transversal mínimo será de 300mm. O beiral também deve prever a mesma medida.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

  - PLATAFORMA DE EQUIPAMENTOS

Essa plataforma de equipamentos tem por objetivo possibilitar as inspeções técnicas no telhado com segurança e sem danificar o sistema de calhas, sendo instalada suspensa e sobre as calhas, bem como acomodar equipamentos externos de ar condicionado. Após a conclusão o telhamento da cobertura será instalada uma plataforma para 10 equipamentos externos de ar condicionado, esta será em aço galvanizado a fogo.

A estrutura será apoiada e engastada na estrutura de concreto existente, será composta de piso chapa expandida e perfurada e=1/4” e guarda corpo de tubo 1 .1/2” com 1,10m suspensa em estrutura em “L” de cantoneira 2.1/2” x 1.1/2” x 3/16” ancorada no piso e parede existente sustentando a plataforma de 1,20m sobre o espaço destinado às calhas. No Projeto, Prancha 02, Detalhamento 04, esta estrutura está detalhada, bem como no Detalhamento 03 está demonstrado o apoio da mesma na estrutura de concreto pré-existente. Os equipamentos serão dispostos em linha continua ao longo de 10m ou 6 apoios existentes e os módulos de 1,0 x 1,2 m.

A pintura será com fundo super galvite e pintura de polyester 80 micras.

  - LIMPEZA FINAL DE OBRA E DESCARTES

Após a conclusão de todos os serviços a contratada deverá providenciar uma limpeza de toda a obra e coleta de resíduos ou material com especificidades de destino.

CONSIDERAÇÕES E OBSERVAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados respeitando as disposições de projeto e atendendo as necessidades previstas pelo IFRS.

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvidas com relação a execução dos serviços e/ou materiais empregados, poderá solicitar a CONTRATADA nova verificação e amostras do material para posterior decisão.

Todos os serviços entregues pela Contratada deverão ter a avaliação da Fiscalização para o aceite. Em discordância com as especificações e/ou projetos, a Contratada será notificada para regularização.

A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qualquer irregularidade porventura existente.

A que salientar de que concluindo a reforma da cobertura o campus deverá ser executar um projeto de SPDA (revisão do existente).

Município de Porto Alegre, 23 de junho de 2020

__________________________________

Carlos André Schweitzer

Eng° civil  - responsável pela análise

Mat. 1266039

Diretoria de planejamento e Obras – DPO

__________________________________

Luíza Ludwig Loder

Arquiteta

Mat. 1822805

Projetos e Obras – Campus Porto Alegre